安徽省粮食产业集团有限公司新办公区主楼楼顶水箱采购及安装项目询比文件
项目编号：AHJL-202611-02
一、项目基本情况
1.采购人：安徽省机械化粮库
2.项目名称：安徽省粮食产业集团有限公司新办公区主楼楼顶水箱采购及安装项目
3.项目地点：合肥市蜀山区潜山路278号
4.公告期限：自公告发布之日起5个日历日
5.项目概况：采购、制作、运输、吊装并安装不锈钢水箱1台，水箱规格：3m×2m×2.5m（长×宽×高），容积约15m³，材质SUS304/2B；包含配套开孔、爬梯、焊接、楼顶就位等全部工作。
6.最高限价：23094.73元（报价超过最高限价的，其报价无效）	Comment by 王垚: 未写金额
7.合同履行期限：合同签订后7日历天内，完成供货、安装调试并通过采购人验收合格。
8.是否接受联合体：否。
9.成交确认方式：经评审最低价采购。评审程序如下：
（1）、先进行资格审查与技术符合性审查，审查合格的有效报价方可进入价格比较；
（2）、无效报价情形（超限价、未密封盖章、响应文件格式、报价漏项等）；
（3）、报价相同时的排序规则：按照有效报价由低到高的顺序对供应商排序。评审价格相同时，由采购人综合考虑确定供应商优先顺序。
二、供应商资格要求
1.具有独立承担民事责任的能力，持有合法有效的营业执照。
2、具有独立承担民事责任和履行合同的能力，具备不锈钢制品供货及安装能力。
3、具有良好的资信，在经营中近三年无不良业绩和重大违法记录。
4、法律、行政法规规定的其他资格条件。
三、采购需求及技术要求
1.采购内容（包干基数）水箱规格：3m×2m×2.5m，总容积约15m³，SUS304/2B不锈钢材质。包含底板、侧板、顶板、进出水口、溢流口、排污口、出气口等丝口（碳钢法兰≤8个，型号≤DN100）、内外爬梯等全部配套内容；
2.规格参数（1）水箱板材采用SUS304/2B不锈钢，焊丝采用ER308不锈钢焊丝；（2）底板≥2.0mm，侧板从下至上依次为2.0mm、1.5mm、1.2mm，顶板≥1.0mm（304材质）； （3）含进水口、出水口、溢流口、排污口、出气口等丝口及内外爬梯；（4）底板及侧板涉水区域内侧满焊，顶板外部点焊；（5）含浮球、旋流防止器、消毒器等所有配件及辅材，不含土建、搭棚架及管道连接和安装。	Comment by 王垚: 箱体要304不锈钢为什么顶板换201？
3.材质及证明：水箱板材须为 SUS304-2B（全箱304），焊丝采用ER308；涉水区域满焊。到货时须随货提供 SUS304-2B材质证明书（或质检报告），无材质证明视为不达标，采购人有权拒收，供应商须免费退换。
四、安装与踏勘要求
1.供应商自行负责货物运输、楼顶就位、拼装焊接、安装调试，所有安装措施、人工、辅材全部含在总价内。
2.高空作业全部安全责任由供应商承担，作业期间发生人身伤害、设备损坏等一切事故，全部由供应商负责。
3.采购人提供现场施工用水、用电以及原有混凝土基础；基础加固、新建基础不在本次范围内。
4.供应商可自行前往现场踏勘，充分了解楼顶安装环境、场地条件，踏勘产生所有费用自行承担，成交后不得以现场条件因素申请加价。
五、结算约定
本项目为总价包干，包干标的物：SUS304不锈钢水箱一台，包干基准规格：3m×2m×2.5m。
1.若到货、安装完成后的水箱外形尺寸、材质、配套满足询价文件全部要求，包干总价不作调整，按合同价执行结算。
2.仅采购人出具书面变更通知单，才允许调整规格与合同价款；供应商自行增加板材厚度、额外增加配件，采购人不予认可、不予加价。
3.验收判定及扣减规则
如果实测外形尺寸小于约定规格、或者材质检验不符合SUS304/2B要求：视为不满足采购需求，采购人有权选择：① 要求免费返工更换至达标，工期不予顺延；② 直接按实测容积和约定容积的同比例扣减合同价款。
若尺寸偏差、材质问题无法整改合格，采购人有权拒收、解除合同，供应商承担全部损失。
4.尺寸验收方式：现场共同实测水箱外轮廓长宽高。
六、商务条款
1.报价包含：水箱主材制作、运输、安装焊接、辅材、人工、安全防护、税费等一切费用，包干总价。
2.付款方式：本项目无预付款、无定金。水箱完工、验收合格后，付至合同总价95%；剩余5%作为质量保证金，质保期满一年，无渗漏、无质量问题，一次性无息付清质保金。
3.质保约定：质保期自验收合格之日起不少于1年；质保期内，非人为破坏造成的渗水、焊缝开裂等质量问题，供应商免费维修、更换。
七、响应文件
（1）报价明细表（加盖公章）；
（2）营业执照复印件（加盖公章）；
[bookmark: OLE_LINK5]（3）法定代表人身份证明；如委托他人递交，授权委托书；
（4）供应商承诺书。
八、提交方式：
（1）邮寄递交：采用密封邮寄递交；
[bookmark: _GoBack]（2）邮寄封面注明【安徽省粮食产业集团有限公司新办公区主楼楼顶水箱采购及安装项目响应文件】；
（3）收件信息：寄送至安徽省合肥市蜀山区望江西路388号安徽省机械化粮库306室 （收件人：刘工 联系电话： 0551-65585019）；
（4）截止时间：2026年11月11日下午14：30。以我方实际签收时间为准，逾期收到的报价文件无效。
（5）密封要求：报价文件须密封包装，封口加盖单位公章。
（6）评标时间：同响应文件递交截止时间。
九、补充事宜
若潜在供应商需实地踏勘项目现场，了解现场条件，供应商可自行安排任何授权人员现场踏勘。
所有施工材料须符合国家标准，焊接质量满足涉水容器安全要求。
本项目包含现场测量、水箱制作、运输、拼装焊接、内外爬梯、全套配件、成品保护、垃圾清运、税费、质保等全部费用。
报价明细表
	序号
	项目
	规格说明
	数量
	包干总价
	备注

	1
	304不锈钢水箱
	SUS304/2B不锈钢，3m×2m×2.5m，总容积约15m³，含底板≥2.0mm、侧板2.0/1.5/1.2mm、顶板≥1.0mm，含进出水口、溢流口、排污口、出气口、内外爬梯等全部辅材、安装、清运、质保，到货提供SUS304/2B材质证明书、不含土建/搭棚架/管道安装、连接（采购人提供基础及水电）
	1台
	
	全费用包干

	合计
（含税价）
	小写：            ¥    大写：



注：供应商自行踏勘，成交后不得以现场/尺寸偏差增项；验收按实际测尺寸、无渗漏及材质证明。









法定代表人身份证明
兹证明我公司      （姓名），身份证号：           ，系我单位的法定代表人。


报价单位（盖章）：________________
法定代表人（签字）：________________
日期：   年   月  日













授权委托书
致：安徽省机械化粮库
我公司授权：        （身份证号：            ）作为我方授权委托人，全权办理本项目报价、递交文件、答疑等相关事宜。委托人在授权范围内签署的文件，我公司均予以承认。
授权期限：自本项目报价截止之日起至本项目结束。



单位（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
委托代理人（签字）：
日    期：







承诺书
致：安徽省机械化粮库
本单位自愿参加安徽省粮食产业集团有限公司新办公区主楼楼顶水箱采购及安装项目，郑重承诺如下：
1.本单位营业执照、资质材料真实有效，近三年无重大违法记录、无失信不良记录。
2.已自行踏勘现场，充分知晓全部施工范围、吊装条件、计量结算规则，报价为全费用包干价，不存在漏项，除采购人书面变更外，不再申请任何增项加价。
3.严格按照文件约定规格供货：水箱板材采用SUS304/2B不锈钢，焊丝ER308，厚度及配置符合技术要求；到货材料与约定规格一致，按要求提供质检报告。
4.因供应商施工原因造成的安全事故、人员伤害、财产损失由供应商承担，采购人仅对其提供的现场条件承担基础责任。
5.保期不少于1年，验收合格起算，非人为损坏免费维修更换。
6.若违反以上承诺，我方愿意承担一切违约责任。

承诺单位（盖章）：
法定代表人/授权代表签字：
日期：
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